
佛 山 电 建 集 团 公 司

Foshan Power Construction Group Corporation

安全生产月报

2013年第5期（总第88期）

      佛山电建集团公司安全生产委员会

安全生产指标完成情况
四月份安全情况

四月份主要工作
安全生产隐患排查治理情况
信息传递

五月份主要工作计划

事故通报

一、安全生产指标完成情况

事故报表

	      单位
事故类别
	恒益电厂
	福能电厂
	恒益环保建材厂
	电力燃料公司

	人身伤亡事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0

	火灾事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0

	重大操作事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0

	重大设备事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0

	重大质量事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0

	合计
	0
	0
	0
	0


管理报表

	
	考核指标及管理指标情况

	项目
	当月值其中
	

	
	恒益
电厂
	福能
电厂
	环保
建材

厂
	合计
	计划
值
	上年
同期

值
	同比
值
	当年
1-4月值
	上年
1-4月值

	“五个为零”情况
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	A类一般设备事故
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	B类一般设备事故
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	设备一类障碍
	0
	0
	0
	0
	0
	1起
	减少1起
	0
	2起

	设备二类障碍
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	持平
	2起
	2起

	安全检查次数
	1次
	7次
	1次
	9次
	95次
	9次
	持平
	34次
	37次

	召开安全会议次数
	3次
	5次
	1次
	11次
	95次
	15次
	减少4次
	41次
	53次

	安全教育期数
	1期
	0
	0
	1期
	30期
	1期
	持平
	4期
	5期

	职工安全教育人次
	995人次
	522人次
	0
	1517人次
	5000人次
	553人次
	增加964人次
	5981人次
	2116人次

	上岗培训教育人次
	1人次
	0
	15人次
	16人次
	
	7人次
	增加9人次
	31人次
	40人次

	下达整改项数
	3项
	13项
	1项
	17项
	
	19项
	减少2项
	100项
	209项

	未完成整改项数
	0
	6项
	0
	6项
	
	0
	增加6项
	10项
	0

	下达处罚通知单
	0
	0
	1单
	1单
	
	1单
	持平
	12单
	5单

	未按规定办理三票人次
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	纠正违章人次
	6人次
	0
	3人次
	9人次
	0
	10人次
	减少1次
	49人次
	10

	开展专项工作项数
	4项
	1项
	0
	5项
	7项
	4项
	增加1项
	22项
	9项

	项目
	特种设备及作业管理情况

	重型设备进场审核项数
	0
	2项
	0
	2项
	
	0
	增加2项
	4项
	0

	特种设备资料审核项数
	11项
	12项
	0
	23项
	
	0
	增加23项
	41项
	200项

	特种作业人员培训人次
	14人次
	0
	0
	14人次
	
	0人次
	增加14人次
	38人次
	33人次

	脚手架施工管理
	28项
	2项
	正常
	30项
	
	5项
	增加25项
	121项
	5项

	建筑机械施工管理
	3项
	正常
	正常
	3项
	
	正常
	正常
	7项
	0

	施工车辆管理
	4项
	正常
	正常
	正常
	
	3项
	正常
	正常
	3项

	安全工器具管理
	0
	正常
	正常
	正常
	
	4项
	持平
	正常
	4项

	项目
	消防安全和危险化学品及应急管理

	危险品的管理与使用
	正常
	正常
	正常
	正常
	
	正常
	正常
	正常
	正常

	消防器材配备
	正常
	正常
	正常
	正常
	
	正常
	减少5把
	5把
	正常

	消防设备设施维护使用
	4瓶
	正常
	正常
	4瓶
	
	正常
	增加4瓶
	137瓶
	9瓶

	贮油设施
	正常
	正常
	正常
	正常
	
	正常
	正常
	正常
	正常

	电焊、氧气、乙炔存放与使用
	正常
	正常
	正常
	正常
	
	正常
	正常
	正常
	正常

	应急物资配备与管理
	0
	正常
	正常
	正常
	
	正常
	正常
	正常
	正常

	应急培训及演练人次
	0
	0
	0
	0
	
	0
	持平
	61人次
	0

	消防训练人次
	85人次
	25人次
	0
	110人次
	
	116人次
	减少6人次
	426人次
	277人次


二、四月份安全情况

   四月份，佛山电建集团公司安全生产形势稳定，无人身轻伤以上人身事故、火灾事故、误操作事故、重大及以上设备事故、无重大质量事故、环境污染事故及交通事故。
三、安全生产主要工作

1.4月份组织下属企业开展特种作业人员持证上岗、特种设备、易燃易爆品专项检查，检查各企业建立特种设备、易燃易爆品安全管理，完善设备检修技术档案，设立日常维护检查记录，对企业的特种设备操作人员、特种设备进行登记建档；各企业按照质检部门要求对相关压力容器、锅炉、电梯、起重设备及其安全附件等进行定期检测，并确保特种作业执证上岗；同时加强了油库、制氢站、易燃易爆物品、酸碱槽罐区、重点防火部位消防隐患排查。
2.4月1日，集团公司安委会有关人员现场检查福能电厂油处车间现场，发现施工人员用手提砂轮切割拆卸设备，火花四浅，现场监护人员不到位，责令福能电厂有关部门立即进行整改，要求严格执行福能电厂的防火及安全用电管理规定，同时教育外来人员要自觉遵守相关规定，确保安全文明施工。
3.4月11日，集团公司安委会有关人员会同恒益环保建材厂安健环部安全专责，现场检查建设工地施工现场，针对近段时间持续暴雨天气，要求各级安管人员加强现场安全监管工作，增强安全意识，落实防台、防汛各项安全防范措施，严格安全用电管理，确保建设施工安全顺利。

4.4月12日，安委会有关人员现场检查福能电厂油处理车间拆机现场、针对现场检查情况提出整改要求：清洗完设备的残油和泄漏在地面的残油，要立即进行妥善处理，防止流入管道沟，并教育外来员工要自觉遵守相关规定，确保安全文明施工。
5.4月16日，集团公司安委会有关人员组织开展起重、压力容器设备专项检查，检查发现佛威公司制造一部和制造二部的空压机立式储气罐及安全附件，没有按照特种设备安全技术规范规定的检验周期内进行检验、检测而投入使用；佛威公司代管范围内的10KV高压配电房的电气设备，未按国家规范进行预防性试验，并提交《试验报告》。存在安全隐患，督促相关部门、单位在4月30日前完成整改。
6.继续做好电力安全生产隐患排查治理信息统计和报送工作，已在4月25日将电力安全生产隐患排查信息统计资料报送公控公司资产管理部。

7.4月25日，集团公司安委会对福能电厂3月份和第1季度安全生产指标完成情况进行考核。

四、安全生产隐患排查治理情况

集团公司及各企业认真开展安全生产隐患排查，组织整改和报送工作信息，隐患排查治理常态化工作机制进一步健全，并将日常检查和专项检查相结合，对已排查安全隐患明确措施，限期整改，落实监管措施，据4月份统计，集团公司及各企业检查共查出一般安全隐患17项，已整改11项，其余6项在进行整改落实，有效地防止了安全事故，保证了良好的安全文明施工和安全生产环境，确保了设备良好的健康水平。

五、信息传递

1.文件通知转发

（1）关于印发《南方区域防范电力生产、建设施工人身作伤亡事故专项监管实施方案等工作方案的通知》（南方电监安全[2013]83号）
（2）《2012年南方区域电力安全事故（事件）通报》（南方电监局）

（3）关于印发《电力行业安全培训工作实施方案（2013-2015）》的通知（办安全[2013]37号）

（4）《关于加强电力安全工作防范电网大面积停电的意见》（电监安全[2012]60号）

（5）《佛山市公控公司关于转发佛山市2013年安全生产宣传教育工作方案的通知》（佛公控资[2013]16号）

（6）《佛山市国资委转发关于深刻吸取近期事故教训，进一步加强安全生产工作的紧急通知》（佛国资法[2013]33号）

（7）《佛山市国资委转发广东省安全生产委员会关于印发广东省贯彻国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定实施意见的通知》（佛国资法[2013]36号）
（8）《佛山市国资委关于印发佛山市国资系统2013年安全生产宣传教育工作方案的通知》（佛国资法{2013}35号

（9）《佛山禅城区北江大堤前线抗洪指挥所关于调整佛山禅城北江大堤抗洪指挥所各分组人员、抢险队领队的通知》（佛禅北江大堤前指[2013]2号）

2.工作简讯

（1）2013年4月3日集团公司安委会根据《佛山市国资委转发市安委会关于印发佛山市2013年安全生产宣传教育工作方案的通知》(佛国资法〔2013〕30号)通知要求，现结合本集团公司实际情况，制定《佛山电建集团公司2013年安全生产宣传教育工作方案》并报公控公司。活动内容：1.开展全方位的安全生产宣传教育活动，提高全体干部职工的安全意识；2.有针对性地开展安全生产相关培训活动；3.认真开展“安全生产月”活动；4.举办事故应急处置讲座；5.加强应急演练。通过开展安全生产宣传教育活动，提高企业员工安全生产意识和安全素质，着力培育“安全发展、科学发展”的科学理念，为我司安全生产形势稳定态势创造良好舆论氛围和精神动力，增强全体员工的安全防范意识和工作热情，全面提高我司整体安全生产管理水平，防范事故的发生。
（2）4月25日，由电建集团公司安委会组织的安全生产检查组分别到下属企业开展“五一”节前安全生产大检查。

检查组一行先后检查佛威公司、福能电厂、恒益电厂、环保建材厂。以防人身伤害、防火灾、防台、防汛、防止设备损坏为主线，对各企业重点区域、重点环节进行重点检查。检查组深入厂区物资仓库、综合楼员工宿舍、沙口电厂拆机施工现场、燃汽轮机车间、油预热机房、油处理车间、安全应急器材仓库、消防控制中心及环保建材厂建设工地等生产现场和涉及安全区域，了解各企业开展节前检查情况。查找安全管理，人员作业行为不安全等存在问题，针对查出隐患和问题督促有关企业及时进行整改。

检查期间，检查组就节日前后安全工作的重点提出了要求：一是各企业要时刻做到警钟长鸣，始终把安全放在首位，进一步落实安全生产责任制；二是强化设备缺陷问题专项治理，加强作业环境设施隐患排查治理，规范生产管理；三是贯彻执行工程施工有关安全生产法律法规、标准等制度，加强施工现场安全管理；四是加强节日期的巡逻，做好防盗、防破坏工作，加强对重点防火部位和重大危险源的防火工作，严格执行节日期间值班和领导带班制度，制定具体有效措施，确保“五一”节期间的安全稳定生产。
（3）福能电厂7#汽机大修已在3月31日结束，四月一日顺利开机调试进行了各项性能测试。除超速试验未能通过两级保护动作（一级动作）外，其余均正常合格。二级超速保护未能正常动作的问题，已作为重要事项记录在案，安排检查原因后择机重做，确保设备安全。

（4）四月份由于燃气供应不足的问题，截止目前为止，本月发电量不到两千万度，本周将加强与高网公司的沟通落实解决燃气的供应，计划在本周（第17周）实现两台发电机组运行，完成四月份计划发电任务。

（5）恒益环保建材厂安健环部组织初级注册安全主任15人参加再教育培训和证件复审;组织安全生产标准化达标创建前期资料及与中介公司咨询准备工作;协同综合部和一位离职员工到三水区职业病防治所体检工作;组织做好本月安全生产以及加气块车间施工场的安全检查和督促防控工作;坚持每周多次和2-4人/次到加气块车间施工现场及车间分部进行安全监管和督促检查工作;对本公司所有持特种设备上岗操作证，初、中级注册安全主任、经营单位安全负责人证件进行审查核实等专项工作。

3.监管动态

4月份安全检查福能电厂查出下列问题：
(1)220KV #4、#5、#6、#7主变高压侧电缆终端进GIS室侧临时悬挂的“高压带电，危险勿近”警示牌应收好放置。

(2)汽机一楼#5汽机滑油滤油机底盆积油较多，应清油。

(3)汽机一楼#5汽机滑油箱旁的地面有油迹，地面较滑应清洗。

(4)6KV IV段604开关顶侧蜘蛛网较多，需清扫。

(5)#7机电子间UPS电柜顶上方的天花板较脏污需清洁。

(6)#6锅炉高低压蒸汽管线进入车间外墙交界处的铝铁皮已松脱开，需重新固定，防止坠落伤人。

(7)#6锅炉8米平台悬挂的“高温烫伤”警示牌已脱落，应重新固定。

(8)220KV升压站室外进出线侧杂草较多，需除草。

(9)汽机三楼#7汽机大修时使用的木板，应清走。吊具应上油，做好保养。

(10)#6锅炉底几处保温铁皮已脱开，应重新固定。

(11)#6炉底化学采样小间内设备滴漏水至地面，影响地面环境，应处理好统一排入地沟。

(12)进入220KVGIS室楼梯底（靠北侧门）使用后的木梯应搬入室内放置。

(13)#4、#6主变电缆沟水泥盖板未盖好，影响巡检行走，应重新盖好或改用铁板盖好。
4月份安全检查恒益电厂查出下列问题：

（1）#3、#4初期雨水提升泵电机接线盒引线没有封堵。
（2）220kV.GIS室电缆沟里因下雨时长期不能排水、长时间积水，致使电缆沟里的控制、电力电源电缆长期浸泡在水中。
（3）循环泵房通风不畅，在夏天时室内环境温度高达53℃
4月份安全检查恒益环保建材厂查出下列问题：

（1）加气块项目新铭丰施工现场电线无架空;新铭丰施工现场焊接未配备消防器材;
（2）新铭丰安装队宿舍与煮食厨房混合不规范。内置电线拖板直接绕开漏电开
关，电器容量大电线过载可引起火患;

（3）沙堆场排栅底架悬空栏杆不足;

（4）沙堆栅无搭人行操作台, 悬空无支撑;

（5）磨房无人行梯，坑洞无遮盖;
（6）值班室(工地侧) 空氧气、乙炔瓶混合堆放。

（7）车间分部方面：#1、#2渣库地面积灰;电动给料机阀门漏灰;脱硫石膏车间二楼脱水机线槽腐蚀及部份脱落。
六、2013年5月份主要工作计划
1.组织各企业安全生产负责人参加安全培训班学习；
2.组织各下属单位做好开展“安全生产月”活动的筹备工作；
3.各下属单位上报开展“安全生产月”活动工作计划；
4.做好人员防暑、设备防高温专项工作检查；
5.对环保建材厂标准化现场查评情况进行检查。
七 事故通报
2013年1-3月份全市生产安全事故情况的通报

    今年1-3月份，全市共发生各类事故826起，死亡104人，受伤798人，直接经济损失374.19万元。与去年同期相比，事故起数下降7.92%，死亡人数下降13.33%，受伤人数下降16.70%，直接经济损失下降19.66%。

一、工业商贸：全市工商贸企业发生职工伤亡事故1起、死亡1人，重伤

0人、直接经济损失40万元。

二、道路交通：全市发生道路交通事故765起、死亡101人、受伤796人，

直接经济损失149.38万元。

三、火灾：全市发生火灾事故60起、死亡2人、受伤2人、直接经济损

失184.81万元。

四、水上交通：全市没有发生水上交通事故。 
   五、渔业船舶：全市没有发生渔业船舶事故。

   六、其他行业或领域：教育、水利、公用事业、民爆等行业领域没有发生重伤以上生产安全事故。

 [来源佛山市安全生产监督管理局网]
